V4.0-shadow（2026-08-07完整六设备实时模型联调更新版）需求

一、V4的目标和边界

V4在已验收通过的V3.2程序基础上增加板端基础AGC计算，完整数据流程为：

RT-LAB通过FC03提供40101～40116

→板端执行V3.2状态机和数据有效性判断

→板端调用我方提供并冻结的C版基础AGC模块

→生成40001～40009

→按V3.2逻辑生成40010～40012

→通过FC16一次性写回RT-LAB

。

V4仍为“影子运行版”。板端正常读取、计算、写回，但40001～40006暂时不接入六台设备的最终Pref。当前完整

六设备RT-LAB模型继续由RT-LAB

本地MATLAB AGC实际闭环控制；板端V4只做影子计算、通信、安全状态和算法一致性验收。40001～40006真正接管设备Pref属于V5。

二、V3.2功能必须完整保留

请直接在已验收通过的V3.2程序中集成AGC，不修改现有安全框架。完整保留：

1. DISCONNECTED、WAIT_VALID、ENABLED三状态机；

2. FC03/FC16通信；

3. MODEL_STATUS判断；

4. RT-LAB心跳监测；

5. BOARD_HEARTBEAT；

6. 核心测量范围检查；

7. 连续3个有效周期后允许投入；

8. 任一异常立即撤销40010；

9. CMD_SEQ；

10. 通信失败、自动重连和安全恢复；

11. 原V3.2寄存器编码、补码、舍入、限值及Unit ID/端口等配置。

V4只是把C版AGC作为一个计算模块嵌入V3.2，不允许重新实现另一套状态机或绕过V3.2安全判断。

三、AGC算法模块

AGC算法模块由我方提供

资源调用顺序固定为：

dP>0：PV增加 → ESS放电 → EV减少充电；

dP<0：EV增加充电 → ESS充电 → PV降低。

当前基础AGC只使用PCC总功率反馈，不使用40109～40114六台设备实测功率。

四、AGC输入

每次AGC计算必须使用同一次成功FC03读取并完成解码后的同一批数据。

基础AGC动态输入：

40101 PCC_P；

40105 PV1_P_MAX；

40106 PV2_P_MAX；

40107 ESS1_SOC；

40108 ESS2_SOC。

同时继续读取、解码并记录，但当前基础AGC不使用：

40102 PCC_Q；

40103 PCC_V；

40104 PCC_F；

40109 PV1_P_MEAS；

40110 PV2_P_MEAS；

40111 ESS1_P_MEAS；

40112 ESS2_P_MEAS；

40113 EV1_P_MEAS；

40114 EV2_P_MEAS；

40115 MODEL_STATUS；

40116 RTLAB_HEARTBEAT。

基础AGC计算不使用40102～40104及40109～40114。其中40109～40114六路设备实测有功功率必须继续读取、解码并写入运行日志/CSV，但不得加入当前基础AGC计算。

40115 MODEL_STATUS和40116 RTLAB_HEARTBEAT继续按V3.2原有安全状态机逻辑使用，不属于C版AGC算法输入。

调用C版AGC时还需要：

time_s：使用板端单调时钟，不使用系统日期时间；

enable：由主程序根据agc_enable和V3.2安全状态产生；40101、40105～40108是动态测量输入，time_s和enable是算法调度输入。

P_target：来自JSON；

p_unit、p_dead、SOC边界、Ts_agc、PV_init、EV_init：来自JSON。

五、PCC功率方向

现有Modbus点表中40101 PCC_P沿用原方向定义：购电为正，送电为负。

我方提供的C版AGC采用：送电/发电为正，购电/充电为负。

因此板端将40101解码值送入C版AGC前必须执行：

P_pcc_for_agc =

pcc_sign_gain × PCC_P_decoded_kw

V4当前JSON配置：

pcc_sign_gain = -1.0

pcc_sign_gain必须由JSON读取，不得写死在C版AGC算法模块内部。p_target_kw与转换后的P_pcc_for_agc必须采用相同方向定义。

JSON新增及调整参数

在现有V3.2配置基础上增加或调整：{

"algorithm_mode": "agc_shadow",

"test_mode": false,

"external_enable_request": true,

"agc_enable": true,

"p_target_kw": -100.0,

"pcc_sign_gain": -1.0,

"p_unit_kw": 100.0,

"p_dead_kw": 2.0,

"soc_min": 0.2,

"soc_max": 0.9,

"ts_agc_s": 1.0,

"pv_init_kw": 0.0,

"ev_init_kw": 60.0,

"agc_reset_on_reconnect": false,

"agc_csv_enable": true

}

参数含义：

algorithm_mode

V4运行模式标识，固定为agc_shadow。

test_mode

V4设为false，40001～40009不再使用V3.2固定测试值。

agc_enable

是否允许主程序调用AGC。

p_target_kw

PCC有功功率目标值。

pcc_sign_gain

PCC方向转换系数。程序必须支持通过JSON设置为1.0或-1.0，不能将方向固定在源码中

p_unit_kw

设备标幺值对应的基准功率。

p_dead_kw

AGC功率偏差死区。

soc_min、soc_max

储能允许充放电的SOC边界。

ts_agc_s

AGC执行周期，第一版固定为1秒。

pv_init_kw

两台PV的初始内部命令，单位kW。

ev_init_kw

两台EV初始充电功率的正幅值。

例如60表示初始输出为-0.60 pu。

agc_reset_on_reconnect

默认false，普通TCP重连不重置AGC历史状态。

agc_csv_enable

是否记录逐周期AGC CSV。

external_enable_request

沿用V3.2安全状态机的外部投入请求。V4正常影子运行时设为true。该参数决定V3.2是否允许由WAIT_VALID进入ENABLED。

external_enable_request属于V3.2安全状态机，agc_enable属于AGC计算使能。

七、AGC执行条件和调度

AGC模块不能在主循环中无条件推进。只有以下条件同时满足时才能对候选状态执行一次agc_controller_step：

1. agc_enable=true；

2. V3.2状态=ENABLED；

3. 本周期FC03读取成功；

4. 本周期核心测量数据有效；

5. 本周期形成一批新的完整测量快照；

6. 主程序允许进行AGC调度。

Modbus通信周期当前为1 s，AGC内部最小更新周期ts_agc_s=1 s。主程序每一批新的有效FC03数据最多调用一次C模块，同一批测量不能重复调用。

WAIT_VALID、DISCONNECTED、FC03失败、测量越界、无新数据时不得推进AGC状态。

板端time_s使用单调时钟。普通通信故障恢复后不做“补算历史周期”，恢复后的第一批有效新数据最多执行一次AGC更新。

八、主循环固定顺序

每个通信周期按以下顺序执行：

1. FC03一次读取40101～40116；

2. 完成全部寄存器解码；

3. 执行V3.2状态和数据有效性检查；

4. 更新DISCONNECTED、WAIT_VALID、ENABLED状态；

5. 固定本周期完整输入快照；

6. 条件满足时，在候选AgcState上调用一次agc_controller_step；

7. 检查AGC返回状态和所有输出有限性/范围；

8. 将候选AGC结果编码为40001～40009；

9. 按V3.2规则生成40010～40012；

10. FC16一次写入40001～40012；

11. 根据FC16结果决定是否提交候选AGC状态和CMD_SEQ；

12. 最后写本周期CSV行。

一次AGC计算的PCC、PV_MAX、SOC必须来自同一次FC03读取，禁止混用不同周期的数据。

九、输出寄存器定义

V4不新增、不改变寄存器地址：

40001 PV1功率命令；

40002 PV2功率命令；

40003 ESS1功率命令；

40004 ESS2功率命令；

40005 EV1功率命令；

40006 EV2功率命令；

40007 AGC_STATUS；

40008 dP；

40009 remain；

40010 EXT_AGC_ENABLE；

40011 CMD_SEQ；

40012 BOARD_HEARTBEAT。

40001～40009必须来自C版AGC，不能继续使用V3.2固定测试值。数据类型、缩放、符号、补码、舍入和限值完全沿用V3.2点表和现有编码函数。

输出范围：

PV：0～1 pu；

ESS：-1～1 pu；

EV：-1～0 pu；

AGC_STATUS：-2～2；

remain>=0；

所有浮点输出必须为finite，不能有NaN/Inf。

40010继续由V3.2安全逻辑统一管理。只有同时满足以下条件时才允许为1：

V3.2状态为ENABLED；

external_enable_request=true；

agc_enable=true；

已存在至少一份成功提交的有效AGC结果；

当前无通信、状态、测量、算法或编码异常。

程序启动后，在第一份有效AGC结果成功提交之前，40010保持为0。任一条件失效时，40010立即为0。在V4影子模式下，40010=1表示“板端当前存在安全、有效、已经成功发布的AGC

结果”，但RT-LAB暂时不使用40010和40001～40006接管设备。

十、UPDATED、HELD、ERROR和CMD_SEQ语义

请严格区分C模块返回的AGC_STEP_UPDATED、AGC_STEP_HELD、AGC_STEP_ERROR。

AGC

_STEP_UPDATED：本周期

真正更新了AGC历史状态并生成了新的候选命令。只有候选结果有效、编码成功、FC16成功后，才提交正式状态并使CMD_SEQ加1。

AGC_STEP_HELD：本周期

没有推进算法历史状态，继续使用最近一次已成功提交的结果。HELD不是错误；本周期

可以继续发送最近一次已提交的40001～40009，但CMD_SEQ保持不变，不能因为HELD而增加CMD_SEQ。

AGC_STEP_ERROR：算法输入、参数或计算存在错误。本周期

40010

必须为0；候选状态、候选CMD_SEQ均不得提交。

CMD_SEQ

规则明确为：

1. 只在“UPDATED + 输出有效 + 编码成功 + FC16成功”时递增并提交；

2. HELD不递增；

3. FC16失败不递增；

4. 编码失败不递增；

5. 算法ERROR不递增；

6. FC16重试只能重复发送同一候选寄存器和同一candidate_cmd_seq，不得再次调用AGC或再次增加序号。

十一、AGC历史状态管理和候选提交

程序启动时：

agc_controller_reset(&agc_state)；

第一批FC03成功且核心测量有效后，再调用agc_controller_init()，之后周期调用agc_controller_step()。

初始化规则：

PV内部初值=pv_init_kw，但受PV_MAX和p_unit限制；

ESS内部初值=0；

EV内部保存正充电幅值ev_init_kw，对外输出为负pu；

AGC

_STATUS=0，dP=0，remain=0。

普通Modbus断线重连不reset、不重新init。当程序因为MODEL_STATUS、心跳、测量越界或通信故障退出ENABLED时：

暂停AGC计算；

不推进历史状态；

保留最近一次已提交结果；

40010

立即置0。

恢复并重新满足连续3个有效周期后，从保留的历史状态继续。

只有板端程序重新启动时，才重新初始化AGC。普通Modbus断线重连不重置AGC。

请采用“候选状态—成功提交”方式。每次准备调用AGC时，先复制当前正式AgcState形成candidate_state，并在候选状态上调用agc_controller_step()。

若返回AGC_STEP_UPDATED，表示生成了新的候选AGC状态和命令，此时：

candidate_cmd_seq = committed_cmd_seq + 1

使用新的候选输出和candidate_cmd_seq构造FC16报文。只有输出有效、编码成功且FC16写入成功后，才同时提交：

agc_state = candidate_state

committed_cmd_seq = candidate_cmd_seq

若FC16失败，则保留该次候选报文用于重试，不得重新调用AGC；最终失败时丢弃候选状态，正式AgcState和committed_cmd_seq保持不变。

若返回AGC_STEP_HELD，不产生新的candidate_cmd_seq，继续使用最近一次已成功提交的40001～40009和committed_cmd_seq，不得推进AGC状态或增加CMD_SEQ。

若返回AGC_STEP_ERROR，本周期不得提交候选状态和CMD_SEQ，并令40010为0。

不允许直接在正式状态上执行AGC后，再在FC16失败时保留已经前进的算法状态。

示意：

/* 先复制正式AGC状态，在候选状态上执行算法 */

AgcState candidate_state = agc_state;

AgcOutputs candidate_outputs;

AgcStepResult result = agc_controller_step(

&candidate_state,

&params,

&inputs,

&candidate_outputs);

/* 1. 本周期真正产生了新的AGC结果 */

if (result == AGC_STEP_UPDATED) {

uint16_t candidate_cmd_seq =

(uint16_t)(committed_cmd_seq + 1U);

bool outputs_valid =

check_agc_outputs(&candidate_outputs);

bool encode_ok = false;

if (outputs_valid) {

encode_ok = encode_agc_outputs(

&candidate_outputs,

candidate_regs_40001_40009);

}

if (outputs_valid && encode_ok) {

build_fc16_request(

candidate_regs_40001_40009,

candidate_cmd_seq,

board_heartbeat);

/*

* FC16失败后如需重试：

* 必须重复发送这一组候选寄存器和同一candidate_cmd_seq，

* 不得再次调用agc_controller_step()，

* 不得再次增加CMD_SEQ。

*/

if (fc16_ok) {

/*

* 只有FC16成功后，

* 才正式提交本次AGC历史状态和CMD_SEQ。

*/

agc_state = candidate_state;

committed_cmd_seq = candidate_cmd_seq;

/*

* 保存本次已经成功发布的40001～40009，

* 供后续HELD周期继续发送。

*/

memcpy(

committed_regs_40001_40009,

candidate_regs_40001_40009,

sizeof(committed_regs_40001_40009));

has_committed_agc_result = true;

}

else {

/*

* FC16失败：

* 不提交candidate_state；

* 不提交candidate_cmd_seq；

* 正式AgcState和committed_cmd_seq保持不变。

*

* 如程序按V3.2规则进行FC16重试，

* 重试时继续使用本次已经生成的

* candidate_regs_40001_40009

* 和同一candidate_cmd_seq，

* 不得重新调用AGC。

*/

}

}

else {

/*

* AGC输出无效或编码失败：

AGC。

*/

}

}

else {

/*

* AGC输出          * 不提交candidate_state；

* 不增加CMD_SEQ；

* 40010置0并记录错误原因。

*/

}

}

/* 2. 本周期没有产生新的AGC状态 */

else if (result == AGC_STEP_HELD) {

/*

* HELD不是算法错误。

* 本周期：

* 1. 不提交candidate_state；

* 2. 不产生新的candidate_cmd_seq；

* 3. committed_cmd_seq保持不变；

* 4. 继续使用最近一次已经成功提交的40001～40009。

*/

if (has_committed_agc_result) {

build_fc16_request(

committed_regs_40001_40009,

committed_cmd_seq,

board_heartbeat);

/*

* 本次FC16成功或失败，

* 均不得改变AGC历史状态和CMD_SEQ。

*/

}

else {

/*

* 程序启动后如果尚不存在任何成功提交的AGC结果，

* 则40010保持为0，

* 不得把未提交结果作为有效AGC命令发布。

*/

}

}

/* 3. AGC计算异常 */

else {  /* AGC_STEP_ERROR */

/*

* 本周期：

* 1. 不提交candidate_state；

* 2. 不增加CMD_SEQ；

* 3. 不把本次结果作为有效AGC结果发布；

* 4. 40010立即置0；

* 5. 按V3.2异常处理逻辑记录和处理。

*/

}

上述代码仅用于说明V4所要求的程序行为和状态提交逻辑，不要求采用完全相同的内部函数名、变量名或程序结构。最终程序须保证：

AGC_STEP_UPDATED时，只有在AGC输出有效、编码成功且FC16成功后，才提交新的AgcState并使CMD_SEQ增加1；

AGC_STEP_HELD时，不推进AGC历史状态，不产生新的CMD_SEQ，继续使用最近一次成功提交的40001～40009；

AGC_STEP_ERROR、输出无效、编码失败或FC16最终失败时，均不得提交候选AGC状态和候选CMD_SEQ；

FC16重试不得重新调用agc_controller_step()，不得重复推进AGC状态，也不得重复增加CMD_SEQ；

程序启动后，在第一份有效AGC结果成功提交以前，40010 EXT_AGC_ENABLE必须保持为0

程序启动时至少打印：

version=V4.0-shadow

algorithm_mode=agc_shadow

agc_controller_version

comm_cycle_ms

ts_agc_s

p_target_kw

p_dead_kw

pcc_sign_gain

p_unit_kw

soc_min

soc_max

pv_init_kw

ev_init_kw

agc_enable

agc_reset_on_reconnect

agc_csv_enable

每次AGC实际执行时至少记录：

AGC执行序号

当前V3.2状态

AGC调用结果（UPDATED、HELD或ERROR）

P_target

40101原始寄存器值

PCC解码后的工程量

PCC乘以pcc_sign_gain后的AGC输入值

PV1_MAX、PV2_MAX

SOC1、SOC2

六路设备实测有功功率：

PV1_P_MEAS、PV2_P_MEAS、ESS1_P_MEAS、ESS2_P_MEAS、EV1_P_MEAS、EV2_P_MEAS；

六路AGC输出

AGC_STATUS

dP

remain

候选CMD_SEQ

FC16结果

成功提交后的CMD_SEQ

十二、CSV记录

请增加可配置的逐周期CSV记录：（CSV记录应在本周期FC16结果已经确定后写入，使同一行中的fc16_ok和cmd_seq对应本次实际发布结果。CSV写入失败不得影响通信、AGC计算和安全状态机。）

"agc_csv_enable": true

CSV每次AGC执行保存一行，建议字段为：

timestamp

cycle_seq

agc_exec_seq

v32_state

agc_result

p_target_kw

pcc_raw

pcc_decoded_kw

pcc_for_agc_kw

pv1_max_kw

pv2_max_kw

soc1

soc2

pv1_p_meas_kw

pv2_p_meas_kw

ess1_p_meas_kw

ess2_p_meas_kw

ev1_p_meas_kw

ev2_p_meas_kw

ppv1_pu

ppv2_pu

pess1_pu

pess2_pu

pev1_pu

pev2_pu

agc_status

dp_kw

remain_kw

candidate_cmd_seq

fc16_ok

committed_cmd_seq

其中：

pv1_p_meas_kw～ev2_p_meas_kw分别对应40109～40114解码后的六台设备实测有功功率，仅用于记录，不加入当前基础AGC计算；

agc_result记录本周期C模块返回的AGC_STEP_UPDATED、AGC_STEP_HELD或AGC_STEP_ERROR；

candidate_cmd_seq记录本周期UPDATED时形成的候选命令序号；

committed_cmd_seq记录本周期FC16处理完成后实际已经成功提交的命令序号。

CSV记录应在本周期FC16结果确定后写入，使同一行中的fc16_ok、candidate_cmd_seq和committed_cmd_seq能够反映本周期真实处理结果。CSV写入失败不得影响Modbus通信、AGC计算和V3.2安全状态机；关闭CSV记录后不得影响程序正常运行。